Ausschreibungstext WITOP20-1 / WITOP20-2		         2020

Fa. Wiechert Steuerungsbau GmbH, 33803 Steinhagen

Schaltgerät Wiechert  WITOP20-1 oder 2

für  1/ 2 Tauchmotorpumpen    …….. KW,  ……..AIn, 400 V  Direkt- / YD-Start

für Motor mit/ohne Ex-Schutz

gekapselt in

Stahlblechschrank H……….x B……………..x T………mm

mit / ohne Spitzenlastzuschaltung bei 2 Pumpen

Betriebsspannung 400V 50/60Hz,

Steuerspannung 230/24V,

mit folgenden Geräten:

Grundausstattung, bestückt mit:

- Einspeiseklemmen    ………….

- Überspannungsschutz TYP 2 nach VDE / Blitz- & Überspannungsschutz Typ 1+2

- 1 Hauptschalter

- 1 Netzteil 230/24VDC  mit pri. + sek. Absicherungen mit / ohne  AKKU-Pack als USV

- 1 / 2 Hand-0-Autom.-Bedienung (im Touch Panel)

- 1/ 2 Hand-Schalter 0-1  (innen auf Montageplatte)

(Hand-Betrieb auch bei Ausfall der Elektronik möglich)

- 1/ 2 Motorschutzschalter mit Hilfskontakt

- 1/ 2 Motorschütze / Motorschützkombination 24VDC

- 1/ 2 Motorvollschutzrelais  ATEX

- Taster „Alarm AUS“ im Touch Panel

- div. Meldeleuchten

- div. Koppelrelais

- div. Klemmenmaterial

WITOP20   , ausgestattet mit:

SPS-Steuerrelais mit LCD-Anzeige beleuchtet, 72 Zeichen

Touchpanel 4“3 Wide Screen, 65536 Farben,  480x272 Pixel

Anzeigen:

graphische Wasserstandsanzeige

Betriebsstundenanzeige (rückstellbar) und Impulszähler (rückstellbar)

Störmeldearchiv (nicht remanent)

Datum/Uhrzeit

Einstellungen (variabel):

Schaltungshöhen Grundlast   EIN/AUS

Schaltungshöhen Spitzenlast  EIN/AUS

Schaltungshöhen Hochwasser EIN/AUS

Nachlaufzeit

Einschaltverzögerung bei Netzausfall

Laufzeitbegrenzung  (Grundlastwechsel bei 2 Pumpen)

Grundlastwechsel

Taktbetrieb  (Pause, Laufzeit,)

Zwangseinschaltung nach Standzeit

Messung Überdruck

Störung Messung

Wartungsintervall

Sprachumschaltung (deutsch, englisch, italienisch, französisch)

Störmeldungen:

Motorschutz Pumpe 1

Motorschutz Pumpe 2

Thermistorschutz  Pumpe 1  Regler

Thermistorschutz  Pumpe 1  Begrenzer

Thermistorschutz  Pumpe 2  Regler

Thermistorschutz  Pumpe 2  Begrenzer

Hochwasser

Feuchtschutzüberwachung

Störung Messung

Störung Überdruck

Störung Netz

Trockenlauf- / Höchstwassermeldung ( bei Bedarf)

Niveaumessungen :

- offenes System, Gussglockenset mit ……….m Luftschlauch und Halterung,

(Gussglocke unten offen)

- Lufteinperlung, Kleinkompressor mit PVC-Tauchrohr, Halterung und ………m Luftschlauch

- geschlossenes System, Tauchglockenset mit ………..m Luftschlauch und Halterung

(Tauchglocke mit vitonähnlichem Balg)

- hydrostatische Niveaumessung,

Druckmessaufnehmer 0-2/4/5/10 mWs mit  …… m Kabel f. Ex-Bereich

Ex-Trennbarriere

Sicherheitsschaltung (autarkes System):

- NOT-Steuerung und Höchstwassermeldung (max-max) über Schwimmerschalter,

bestehend aus Ex-Trennbarriere (Ex-Bereich) mit Schwimmer  ……….  m Kabel       oder

Koppelrelais (nicht EX-Bereich) und Schwimmer mit  …….  m Kabel

- Trockenlaufschutz über Schwimmerschalter,

bestehend aus Ex-Trennbarriere (Ex-Bereich) und Schwimmer   ………   m Kabel      oder

Koppelrelais (nicht EX-Bereich) und Schwimmer mit  …….  m Kabel

Zubehör :

- Netz-0-Not-Einspeisung ….. A über Netz-0-NOT-Umschalter 4pol.

und CEE-Stecker 5pol.  …….. A

- Überspannungsschutz f. Steuerspannung  (Feinschutz)

- Kombi-Steckdose CEE 32 / 16A /400V und Schuko 10A/230V mit

FI-Schutzschalter 40/0,03 4pol. und Leitungsschutzschalter 3pol.

- Voltmeter 0-500V mit Umschalter  und Leitungsschutzschalter 3pol.

- Amperemeter mit/ohne Wandler

-Amperemeter im Touchpanel (mit analoger Erweiterungskarte, Sonderprogramm)

- Feuchtschutzüberwachungsrelais mit/ohne Ex

- Phasenüberwachungsrelais 3-phasig mit Drehrichtungskontrolle

und Leitungsschutzschalter 3pol.

- Fehlerstromschutzschalter   …../0,3A mit Hilfskontakt f. Pumpe(n)

- Fehlerstromschutzschalter, selektiv …../0,3A , wenn TT-Netz

- Leitungsschutzschalter f. Verbraucher mit/ohne Hilfskontakt

- Pumpenbetrieb über Softstarter 2-phasig  …..  KW

und Motorschütz (3-phasige Abschaltung)

- Pumpenbetrieb über Frequenzumrichter  IP 20  / IP 54

- Abgang 230V 1pol. über LSS  für Störmelde- / Fernwirktechnik

-  sonst. Zubehör:

……………………………………………………………………………………………….

Betriebs- und Störmeldungen f. FWT/Störmeldetechnik

- Sammelstörung

- Betrieb Pumpe 1

- Betrieb Pumpe 2

- Störung Pumpe 1

- Störung Pumpe 2

- Hochwasser (max)

- Störung Messung

- Höchstwassermeldung (max-max)

- Netzausfallmeldung

- Trockenlaufschutz

- Fehlerstrom Pumpe 1

- Fehlerstrom Pumpe 2

- Feuchtschutz Pumpe 1

- Feuchtschutz Pumpe 2

- Störung Blitz- und Überspannungsschutz

- Störung Feinschutz

- 4 – 20mA-Signal f. Übertragung Pumpenstrom über Messwandler

- 0 - 10V-  /  4 – 20mA-Signal f. Wasserstandsmeldung über Trennverstärker

WIReMa-GSM-Störmeldegerät –  (Aufrüstung als FWT möglich)

- Frequenz 900MHz/1800MHz

- 10 digitale Eingänge  (FWT)

- 1 digitaler Ausgang (von Ferne schaltbar)

- 4 analoge Eingänge

- 5 Empfänger (SMS, Telefon)/PC-Betrieb unbegrenzt

- Telefon-Nummern von Ferne veränderbar

- RS232-Schnittstelle (für W1C plus/W2C plus)

- Ethernet-Schnittstelle für S7-1200

- incl. GSM-Modem

- Bedienungsanleitung  (GSM + FWT)

- Sim-Karte und Programmierung bauseits vorgegebener Telefonnummern

- Antenne

- USV-Anlage 1 x Netzteil  + AKKU-Pack f. netzunabh. Betrieb

Kommunikationserweiterung

-TCP/IP Kommunikationsmodul mit Sonderprogramm und Datenbaustein:

| Eingänge | Adresse | Register | Bit | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | %MW16 | 400016 | 1 | Pumpe 1 sperren (deaktiviert Hand- & Automatik) |
| J1 | %MW16 | 400016 | 2 | Pumpe 2 sperren (deaktiviert Hand- & Automatik) |
| J1 | %MW16 | 400016 | 3 | Quittierung Summer/Blitzleuchte |
| J1 | %MW16 | 400016 | 4 | Pumpe 1 Ein/Aus (nur wenn auf Automatik gestellt) |
| J1 | %MW16 | 400016 | 5 | Pumpe 2 Ein/Aus (nur wenn auf Automatik gestellt) |
| J1 | %MW16 | 400016 | 5-16 | Reserve |
| J2 | %MW17 | 400017 | 1-16 | Reserve |
| J3 | %MW18 | 400018 | 1-16 | Reserve |
| J4 | %MW19 | 400019 | 1-16 | Reserve |
| Ausgänge | Adresse | Register | Bit | Name |
| O1 | %MW20 | 400020 | 1-16 | Niveau in cm |
| O2 | %MW21 | 400021 | 1-16 | Pumpenstrom Pumpe 1 in Ampere |
| O3 | %MW22 | 400022 | 1-16 | Pumpenstrom Pumpe 2 in Ampere |
| O4 | %MW23 | 400023 | 1 | Störung Temperatur & Feuchtschutz Pumpe 1 (NC) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 2 | Störung Motorschutz Pumpe 1 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 3 | Betrieb Pumpe 1 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 4 | Wartung Pumpe 1 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 5 | Automatikbetrieb Pumpe 1 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 6 | Störung Messung (NC) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 7 | Störung Temperatur & Feuchtschutz Pumpe 2 (NC) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 8 | Störung Motorschutz Pumpe 2 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 9 | Betrieb Pumpe 2 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 10 | Wartung Pumpe 2 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 11 | Automatikbetrieb Pumpe 2 (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 12 | Reserveeingang Störungen (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 13 | Störung Netz (NC) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 14 | Störung Hochwasser (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 15 | Störung Höchstwasser/Notsteuerung (NO) |
| O4 | %MW23 | 400023 | 16 | Störung Trockenlaufschutz (NO) |
| Datum/Uhrzeit | Adresse | Register | Bit | Name |
|  | %MW32 | 400032 | 1-8 | Zeit Sekunden |
|  | %MW32 | 400032 | 9-16 | Wochentag (Mo, Di,...) |
|  | %MW33 | 400033 | 1-8 | Zeit Stunden |
|  | %MW33 | 400033 | 9-16 | Zeit Minuten |
|  | %MW34 | 400034 | 1-8 | Monat |
|  | %MW34 | 400034 | 9-16 | Tag |
|  | %MW35 | 400035 | 1-8 | Jahrhundert (20) |
|  | %MW25 | 400035 | 9-16 | Jahr |

Freiluftschrank:

GFK-Freiluftschrank / Freiluftsäule IP 43  / IP 54

Fabrikat: ………………        Typ: …………………….

Maße:  H ………….   x    B …………….    x   T   ………………  mm

GFK-Freiluftschrank in Sandwichausführung IP 55

Fabrikat: ………………        Typ: …………………….

Maße:  H ………….   x    B …………….    x   T   ………………  mm

ALU-Freiluftschrank in Sandwichausführung IP 55

Fabrikat: ………………        Typ: …………………….

Maße:  H ………….   x    B …………….   x   T   ………………  mm

bestückt mit:

- mit Einzel- / Doppelschließung mit Profilhalbzylinder

- Schaltplantasche

- Schrankheizung  ……. W /230V  mit  Thermostat / Hygrostat

- Schaltschrankbeleuchtung - 230V mit/ohne Türkontaktschalter / Bewegungsmelder

-	mit/ ohne  Blitzleuchte   ………..  V AC/DC   mit / ohne  VA-Schutzkorb

- Potenzialausgleichschiene   …………………………….

- Freiplatz f. Störmelde- /  Fernwirktechnik B …....  x  H ……...  x  T ……... mm

-	Zählerplatz, vorverdrahtet,  gemäß des zuständigen EVU´s : …………………………

bestehend aus:

- Hausanschlußkasten

- Gehäuse IP 65 plombierbar mit Hauptleitungssicherungsautomaten 3 x …..  A

- Gehäuse IP 65 mit Zählerbefestigungsmaterial

- 2-reihiger Kleinverteiler

Kunststoff- / Betonsockel   mit Kabelabfangschiene

Fabrikat: ………………        Typ: …………………….

Maße:  H ………….   x    B …………….    x   T   ………………  mm

Schaltplan TREECAD, PDF

Bedienungsanleitung

Lieferung frei Haus

ohne Montage

mfg

Roland Hohmann